## Proced. DISPOSICIÓN FINAL (hidden)
| CICLO GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS | [5 empty] | VERSIÓN
| PROCEDIMIENTO DISPOSICIÓN FINAL | [5 empty] | FECHA
OBJETIVO | Realizar el tratamiento o valorización de los residuos sólidos, con el fin de aprovecharlos o determinar su disposición final.
ENTRADAS | ATRIBUTOS | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | SALIDAS | ATRIBUTOS | RESPONSABLE | REGISTRO | DOCUMENTO DE REFERENCIA
Residuos sólidos recolectados |  |  | Se identifican y se realizan diseños de las adecuaciones a los sitios para realizar la disposición final de los residuos sólidos, para evaluar la viabilidad técnica por la corporación responsable. Se solicita la licencia ambiental con la autoridad ambiental, de acuerdo a sus términos de referencia. Entregada la licencia ambiental, se planean las obras de acuerdo a informes de estudios técnicos y económicos. Se deben realizar actividades de preparación del terreno (levantamiento topográfico, desmonte y limpieza del terreno, descapote, excavaciones, manejo de obras subterráneas, construcción de diques estructurales, manejo de aguas lluvias) y de adecuación del terreno (Impermeabilización con geomembrana, construcción del sistema de recolección y transporte del lixiviado, construcción de chimeneas de desfogue de gases, instalación de servicios básicos (agua, energía y servicio sanitarios), instalación de instrumentación geotécnica | Informes técnicos y ambientales de preparación y adecuación de terrenos para la disposición final |  | Contratista | Informes, diseños y bitácoras de Obra
|  |  |  | Terreno listo para la disposición final |  |  | Actas e Informes de Interventoría de comité técnico de Disposición final
Informes técnicos y ambientales de preparación y adecuación de terrenos para la disposición final |  |  | Se realiza pesaje de los residuos sólidos que ingresan en la báscula del relleno sanitario, registrando el peso de los vehículos s y los siguientes datos: placa, código, nombre de la entidad, municipio y tipo de residuo; para autorizar el ingreso al sitio de disposición final. Se entrega registro de ingreso al conductor par autorizar descargue y salida del relleno sanitario. | Informe de ingreso de residuos sólidos |  |  | Informe de ingreso de residuos sólidos
Terreno listo para la disposición final
Informe de ingreso de residuos sólidos |  |  | Se realiza la compactación y distribución de los residuos solidos depositados en el relleno sanitario, por las empresas recolectoras de servicios públicos autorizadas. En simultaneo se realiza el tratamiento y manejo de los lixiviados en la planta de tratamiento. Cuando este completa su capacidad de almacenamiento, se procede con el cubrimiento del terreno para garantizar las condiciones de control ambientales exigidas por las entidades de regulación ambiental. | Informes técnicos de control y tratamiento de residuos sólidos |  |  | Indicadores de gestión
Informes técnicos de control y tratamiento de residuos sólidos |  |  | Se elabora diagnóstico del estado actual del relleno y se emite un concepto sobre el estado actual del mismo. De acuerdo al diagnostico se elabora el plan para el cierre, clausura y postclausura del vaso. Se deben tener monitoreos constantes a las diferentes variables y así garantizar la estabilidad y permanencia del lugar sin novedades. | Plan de cierre, clausura y posclausura |  |  | Acta de cierre, clausura y posclausura
FLUJO DE APROBACIÓN
CREACIÓN
DETALLE | ELABORÓ |  | REVISÓ | APROBÓ
CARGO
NOMBRE
FIRMA
FECHA
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN/NÚMERO |  |  | MODIFICACIONES
DETALLE | ELABORÓ |  | REVISÓ | APROBÓ
CARGO
NOMBRE
FIRMA
FECHA
INICIO
FIN
Adecuación sitio de disposición final
Recepción de residuos sólidos no aprovechables
Manejo y disposición de residuos sólidos
Cierre, clausura y posclausura de sitio de disposición

## Procedim.Tratam-Lixiviado
| GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS PROCESO DISPOSICIÓN FINAL | [5 empty] | Código | PR06PC006
[7 empty] | Versión | 00
| PROCEDIMIENTO TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS | [5 empty] | Fecha | Marzo 2018
OBJETIVO | Realizar un tratamiento adecuado del liquido lixiviado que permita reducir su carga contaminante y sea conforme a la normatividad vigente.
ENTRADAS | ATRIBUTOS | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | SALIDAS | ATRIBUTOS | RESPONSABLE | REGISTRO | DOCUMENTO DE REFERENCIA
Inicia con la llegada del lixiviado a la planta
Lixiviado | Lixiviados provenientes de los vasos de disposición final y del cárcamo |  | La generación del liquido lixiviado se presenta por dos situaciones: 1. Lixiviado descargado por los vehículos compactadores en el Cárcamo antes de dirigirse a la zona de disposición final de los residuos sólidos, así: El vehículo es dirigido hasta el Cárcamo de Lixiviados donde se realiza su descarga; allí el tripulante, abre la llave del tanque de lixiviado que posee el vehículo para que caiga en una cuneta construida para ello; luego limpia con una varilla larga las paredes de la tolva y el ducto de descargue de lixiviado del vehículo compactador para eliminar cualquier acumulación de liquido que se presente. 2. Durante la etapa de operación de los vasos, se genera la producción de lixiviado, el cual se caracteriza por ser un liquido con una carga orgánica elevada, presencia de compuesto químicos y pH ligeramente bajo, que resulta de la descomposición de la materia orgánica presente en los residuos y de la percolación del agua a través de los mismos por precipitación. Sus características varían dependiendo del tiempo de exposición, la cantidad o concentración, la temperatura, entre otras variables ambientales, climáticas, de métodos o modo de disposición. | lixiviado | Lixiviado con una carga orgánica elevada, presencia de compuesto químicos y pH ligeramente bajo, que resulta de la descomposición de la materia orgánica presente en los residuos y de la percolación del agua a través de los mismos por precipitación | * Conductor * Tripulante * Vigilante | N. A. | N. A.
Liquido lixiviado | Lixiviado altamente rico en composición química, resultante de la descomposición de los residuos sólidos |  | El lixiviado se conduce a través de tuberías desde la cuneta del cárcamo descargado por los vehículos compactadores y el producido por la descomposición de los residuos ya dispuestos en los vasos que se encuentran en clausura y el que actualmente se utiliza en el relleno hasta la planta de tratamiento. Luego para el inicio del pretratamiento se mezclan dichos lixiviados. | Liquido lixiviado conducido | Lixiviado conducido a la planta de tratamiento a través de tuberías internas | N. A. | N. A. | N. A.
Liquido lixiviado conducido | Lixiviado conducido a la planta de tratamiento a través de tuberías internas |  | Corresponde al primer subproceso, el cual busca acondicionar el lixiviado para facilitar posteriormente su tratamiento y preservar las instalaciones de erosiones y taponamiento; en este propósito intervienen equipos tales como rejillas y tamices cuya función es separar material particulado de gran tamaño, desarenadores para eliminar la arena presente en el agua y desengrasadores para eliminar grasas y aceites. Este subproceso se ejecuta para la remoción de material sólido particulado y lograr la homogenización del caudal. Diariamente se realiza la lectura del caudal de lixiviados que ingresa a la planta de tratamiento a través del software Scada con el propósito de llevar un registro del caudal que ingresa a la planta cada 24 horas, pues la capacidad de la planta esta diseñada para recibir 12 litros de lixiviados por segundo y determinar la carga de DQO que se debe pagar. | Lixiviado Pretratado | Lixiviado sin material sólido suspendido y carga orgánica homogenizada | Contratista (Operador de la Planta de Tratamiento de Lixiviados) | Lecturas del caudal que ingresa a través del software Scada | * Manual de Operación de la Planta de Tratamiento * Instructivos de la Planta de Tratamiento * Informe de Asimilación Tecnológica * Normatividad Legal Vigente Aplicable
Personal no autorizado para ingresar | Personal que no cumple con los requisitos exigidos por Emvarias para el ingreso |  | El tratamiento de lixiviados se ejecuta en tres fases, así: 1. Tratamiento primario: corresponde al proceso cuya función es decantar por la acción de gravedad las partículas en suspensión o caso contrario se emplea inyección de aire (DAF) con el fin de aglutinar en la parte superior las grasas y partículas en suspensión y de esta manera hacer una limpieza con una barredora y poder extraer material particulado. 2. Tratamiento secundario: corresponde a un proceso que remueve mediante la implementación de microorganismos la materia orgánica biodegradable tanto coloidal como disuelta, así mismo, la eliminación de compuestos que contienen elementos nutrientes (Nitrógeno (N), fosforo (P)); la mayor parte de los casos, la materia orgánica constituye la fuente de energía y de carbono que necesitan los microorganismos para su crecimiento, además también es necesaria la presencia de nutrientes, que contengan los elementos esenciales para el crecimiento especialmente los compuestos que contengan N y P, y por último, en el caso de sistema aerobio, la presencia de oxígeno disuelto en el agua. Los procesos aerobios se basan en la eliminación de los contaminantes orgánicos por su trasformación en biomasa bacteriana, CO2 y H20. Los procesos anaerobios transforman la sustancia orgánica en biogás, mezcla de metano y C02. LOS REACTORES BIOLOGICO DE MEMBRANA, se componen de dos partes integradas en una sola, por un lado, el reactor biológico responsable de la depuración biológica y por otro lado la separación física de la biomasa y el agua mediante el sistema de filtración directa con membranas, pues tiene una mayor capacidad para eliminar DQO coloidal ya que al no atravesar la membrana tiene un tiempo de contacto mucho mayor con la biomasa. 3. Tratamiento Terciario: su finalidad es eliminar la carga orgánica residual y aquellas otras sustancias contaminantes no eliminadas en el tratamiento secundario, como por ejemplo los nutrientes, fosforo y nitrógeno. | Liquido lixiviado tratado | Tratamiento ejecutado según manual de operación, instructivos de la planta y normatividad vigente | Contratista (Operador de la Planta de Tratamiento de Lixiviados) | Caudal con tratamiento secundario y terciario realizado registrado en el sistema | * Manual de Operación de la Planta de Tratamiento * Instructivos de la Planta de Tratamiento * Informe de Asimilación Tecnológica
Muestras de lixiviado | Alícuotas de lixiviado recolectado cada tres horas a la entrada de la planta, durante el tratamiento y en la salida para ser vertido en el Rio Aburra |  | Cada 24 horas de realizan análisis de muestras de lixiviados que son recogidas cada 3 horas, así: Las alícuotas son pequeñas porciones de muestras de lixiviados que se toman cada tres horas correspondiente al caudal; estas muestras se toman de siete puntos específicos que son la entrada y salida de la laguna, la salida del sistema del DAFT, entrada hacia al sistema biológico, el sistema biológico como tal (MBR), sistema de filtración y la canaleta de vertimiento final. Adicionalmente se toma una muestra del sistema MBR con una adición de acido acético con el fin de analizar las fuentes de carbono, alcalinidad y nutrientes que puedan contener. Luego de tener las muestras se realizan los análisis rutinarios de DQO en el equipo termo reactor, líquidos suspendidos en el horno calentador y los nitrógenos amoniacales. También si se requiere analizar mas exhaustivamente una muestra, dos veces por semana de estudian el nitrógeno total, hierro, magnesio. También dos veces por semana se envían a laboratorios externos certificados, muestras para comparar los resultados emitidos por ellos y los obtenidos en el laboratorio de la planta de tratamiento y poder controlar el índice de desviación y garantizar la credibilidad en los resultados que se determinan. En el análisis que se realiza de las muestras de lixiviados se deben controlar los sólidos suspendidos en el agua, nitrógeno amoniacal, DQO (Demanda Química). Nota: El propósito de la planta de tratamiento es que cumpla con los limites exigidos para cada variable tanto de la Resolución 0631 como por el pliego de Emvarias para el tratamiento de lixiviados. | lixiviado tratado y analizado | Muestras analizadas según Resolución 0631 Parámetros que se deben cumplir según la actividad de la empresa y el uso de los Lixiviados | Contratista (Analista de Laboratorio) | N. A. | * Resolución 0631 Parámetros que se deben cumplir según la actividad de la empresa y el uso de los Lixiviados * Pliego de Emvarias para el Tratamiento de Lixiviados
Liquido lixiviado tratado | Tratamiento ejecutado según manual de operación, instructivos de la planta y normatividad vigente |  | Al salir el liquido de la planta de tratamiento del sistema biológico, se conoce como licor mixto (lodo), puesto que contiene microorganismos que realizan el proceso de degradación de la materia y el ciclo de la nitrificación necesario para la eliminación del nitrógeno que esta presente en la parte orgánica de residuo sólido. Como resultado de todo el ciclo anterior resulta el liquido llamado permeado con ultrafiltración; este liquido se vierte en el Rio Aburrá | lixiviado tratado y analizado | Liquido permeado con ultrafiltración tratado para la degradación de su materia y eliminación del nitrógeno resultante de la parte orgánica del residuo sólido | Contratista (Analista de Laboratorio) | Caudal con tratamiento secundario y terciario realizado registrado en el sistema | * Resolución 0631 Parámetros que se deben cumplir según la actividad de la empresa y el uso de los Lixiviados * Pliego de Emvarias para el Tratamiento de Lixiviados
Finaliza con la salida del lixiviado tratado para verter en el Rio Aburra.
FLUJO DE APROBACIÓN
CREACIÓN
DETALLE | ELABORÓ |  | REVISÓ | APROBÓ
CARGO | SE ELABORÓ CON LOS CONOCEDORES Y FUE REVISADO, AJUSTADO Y APROBADO EN REUNIÓN CON LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL RESPOPNSABLE Y LOS CONOCEDORES ADSCRITOS AL AREA, EJECUTORES DIRECTOS DEL PROCESO EN ACTA No 1 DEL 19 DE ABRIL DE 2018
NOMBRE
FIRMA
FECHA | 19 DE ABRIL DE 2018
Note on A5: USER: Es el "Qué" y "Para qué" del Procedimiento
Note on A7: USER: Insumos que se transforman en el proceso
Note on B3: USER: Ingresar el Nombre el Procedimiento
Note on B7: USER: Se indica las características de modo, tiempo y lugar respecto a las entradas del proceso
Note on C7: USER: Es el nivel 3 en la jerarquía de procesos, se realizan de forma secuencial para obtener un producto o servicio, utilizando para ello la simbología de Flujograma
Note on D7: USER: Describe la forma como se debe realizar la actividad
Note on E7: USER: Productos o servicios resultantes de la ejecución del proceso
Note on F7: USER: Se indica las características de modo, tiempo y lugar respecto a las salidas del proceso
Note on G7: USER: Cargo o rol de quién realiza la actividad
Note on H2: USER: Indica el número de veces que se ha modificado el documento original
Note on H3: USER: Ingresar la fecha en la cual se publicó el documento
Note on H7: USER: Evidencia del cumplimiento o ejecución de la actividad
Note on I7: USER: Documento soporte requerido para la ejecución de la actividad
INICIO
FIN
2. Entrada de lixiviados a planta
1. Generación de lixiviados
4. Tratamiento de lixiviado
3. Pretratamiento de lixiviados
6. Salida de lixiviados de la planta
5. Analizar lixiviados en laboratorio